Расчёт количества контейнеров ТКО и площади контейнерных помещений

Расчёт выполнен по исходным данным, приведённым ниже, с учётом требований СанПиН 2.1.3684-21 и СП 42.13330.2016.

1. Исходные данные

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь квартир (без летних помещений) | Sкв | 100137,08 м² |
| Норматив накопления ТКО | n | 0,1 м³/м²·год (региональный норматив) |
| Период вывоза ТКО | T | 3 сут (СанПиН 2.1.3684-21, п. 11) |
| Габариты контейнера | — | 1377×1077×1369 мм |
| Объём контейнера | Vконт | 1,1 м³ |
| Коэффициент неравномерности накопления | Kн | 1,25 (СП 42.13330.2016, п. 7.1) |
| Коэффициент заполнения контейнера | Kз | 0,75 |
| Количество контейнерных помещений | nпом | 3 шт. |
| Зазор между контейнерами | — | 0,35 м (СанПиН 2.1.3684-21, п. 3) |
| Отступ контейнеров от стен помещения | — | 1,0 м |
| Коэффициент проходов для перемещения контейнеров | Kпр | 1,2 (допущение, см. примечание) |

2. Нормативные ссылки

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений…» (п. 3, п. 11) — требования к размещению мест накопления ТКО и периодичности вывоза отходов.

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п. 7.1, п. 7.5) — коэффициенты и нормы размещения площадок накопления ТКО.

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» (в ред. Изменений № 1, 2) — требования к мусоросборным камерам многоквартирных жилых зданий (пп. 3.1.15, 3.1.16, 6.2.1.14, 6.2.3.9, 6.2.3.14, 7.26, 7.29, 7.31–7.34).

СП 51.13330 «Защита от шума» — требования к звукоизоляции ограждающих конструкций.

3. Расчёт объёма ТКО

3.1. Годовой объём отходов:

Vгод = Sкв · n = 100137,08 · 0,1 = 10013,708 м³/год.

3.2. Среднесуточный объём:

Vсут = Vгод / 365 = 10013,708 / 365 ≈ 27,435 м³/сут.

3.3. Объём накопления за период вывоза с учётом коэффициента неравномерности:

Vнакопл = Vсут · T · Kн = 27,435 · 3 · 1,25 = 102,88125 м³.

4. Расчёт количества контейнеров

Полезный объём одного контейнера:

Vпол = Vконт · Kз = 1,1 · 0,75 = 0,825 м³.

Необходимое количество контейнеров:

Nконт = Vнакопл / Vпол = 102,88125 / 0,825 ≈ 124,70 → 125 шт.

Результат: 125 контейнеров объёмом 1,1 м³.

5. Расчёт площади контейнерных помещений

Площадь основания одного контейнера:

Sосн = 1,377 · 1,077 = 1,483 м².

Площадь, занимаемая одним контейнером с учётом зазоров между контейнерами и отступа от стен помещения:

S1 = (1,377 + 0,35) · (1,077 + 0,35) = 1,727 · 1,427 ≈ 2,464 м².

Общая площадь размещения всех контейнеров:

Sобщ = Nконт · S1 = 125 · 2,464 = 308,0 м².

Площадь одного помещения с учётом коэффициента проходов:

Sпом = (Sобщ / nпом) · Kпр = (308,0 / 3) · 1,2 ≈ 102,667 · 1,2 ≈ 123,2 м².

Суммарная площадь трёх помещений:

Sсум = Sпом · nпом = 123,2 · 3 = 369,6 м².

Результат: площадь одного помещения — 123,2 м²; суммарная площадь 3 помещений — 369,6 м².

6. Результаты расчёта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Годовой объём ТКО | 10013,708 м³/год |
| Среднесуточный объём ТКО | 27,435 м³/сут |
| Объём накопления за период вывоза (с учётом Kн) | 102,881 м³ |
| Полезный объём одного контейнера | 0,825 м³ |
| Требуемое количество контейнеров 1,1 м³ | 125 шт. |
| Площадь основания одного контейнера | 1,483 м² |
| Площадь на один контейнер с учётом зазоров и отступа от стен | 2,464 м² |
| Общая площадь размещения всех контейнеров | 308,0 м² |
| Площадь одного контейнерного помещения (с учётом Kпр) | 123,2 м² |
| Суммарная площадь 3 контейнерных помещений | 369,6 м² |

Примечание. При переходе от открытых контейнерных площадок к контейнерным помещениям объём накопления ТКО и требуемое количество контейнеров не изменяются; меняется только площадь размещения: вместо коэффициента манёвра спецтехники (Kман = 1,2) принят коэффициент проходов для перемещения контейнеров внутри помещения Kпр = 1,2. Значение Kпр является проектным допущением и подлежит уточнению по фактической схеме размещения контейнеров в помещении (количество рядов, ширина проходов, зона загрузки мусоровоза).

7. Дополнительные условия к контейнерным помещениям ТКО

7.1. Планировочные и противопожарные требования (СП 54.13330.2022):

— выход из мусоросборной камеры предусматривается непосредственно наружу без тамбура или через коридор; выход изолируется от входа в здание глухой стеной (экраном) размером не менее ширины двери (п. 6.2.1.14);

— ограждающие конструкции мусоросборной камеры и коридора (при наличии) принимаются с пределом огнестойкости по СП 4.13130 и классом пожарной опасности К0 (п. 6.2.1.14);

— размещение мусоросборной камеры над жилыми комнатами, под ними и смежно с ними не допускается (п. 7.26); размещение камеры и коридора для эвакуации контейнеров с примыканием к ограждающим конструкциям жилых комнат и внутри них не допускается (п. 7.31).

7.2. Инженерное обеспечение (СП 54.13330.2022, п. 7.32):

— мусоросборная камера оборудуется водопроводом, канализацией, освещением, устройствами по механизации приёма отходов и вытяжной вентиляцией (кратность воздухообмена — 1,0 по разделу 9 СП 54.13330.2022);

— коридор для эвакуации контейнеров (при наличии) оборудуется освещением и вытяжной вентиляцией;

— по заданию на проектирование в камере (коридоре) предусматривается место размещения и подключения устройства, генерирующего озон (ГОСТ 31829), для обеззараживания и дезодорирования помещения;

— вход оборудуется самозакрывающейся дверью с утеплением и уплотнением в притворах и запирающим устройством (пп. 7.32, 7.33).

7.3. Системы противопожарной защиты:

— мусоросборные камеры оборудуются дымовыми (либо комбинированными/мультикритериальными) пожарными извещателями (п. 6.2.3.9);

— система пожарной сигнализации и автоматическая установка пожаротушения для мусоросборной камеры принимаются по СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500 (п. 6.2.3.14).

7.4. Доступность и контроль доступа (СП 54.13330.2022):

— применяются планировочные приёмы и (или) инженерно-технические средства, обеспечивающие безопасность и доступность помещений для жильцов, в том числе МГН, а также контроль зоны входа по СП 134.13330 (п. 7.33);

— при раздельном накоплении ТКО предусматривается возможность сбора и сортировки мусора жильцами (п. 7.34); вид и параметры систем мусороудаления определяются заданием на проектирование с учётом схемы обращения с ТКО; инженерные системы мусороудаления выполняются согласно СП 118.13330 (п. 7.29).

7.5. Санитарные требования (СанПиН 2.1.3684-21):

— срок временного накопления несортированных ТКО: при среднесуточной температуре +5 °C и выше — не более 1 суток; при +4 °C и ниже — не более 3 суток (п. 11);

— периодическая очистка и дезинфекция мусоропровода и устройств — по СанПиН 2.1.3684-21 и СП 31-108-2002 (п. 7.31 СП 54.13330.2022).

7.6. Условия привязки мусорокамер по вертикали:

— мусоросборную камеру, коридор для эвакуации контейнеров, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки не допускается размещать над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними (СП 54.13330.2022, п. 7.26);

— расположение мусоросборной камеры с примыканием к ограждающим конструкциям жилых комнат и внутри ограждающих конструкций жилых комнат не допускается (п. 7.31); требование распространяется и на горизонтальные примыкания стен, а не только на перекрытия;

— запрет распространяется на жилые комнаты (комната жилая — часть квартиры для непосредственного проживания граждан, п. 3.1.15 СП 54.13330.2022); кухни и иные вспомогательные помещения квартир (п. 3.1.16 и далее), а также нежилые и технические помещения под запрет пп. 7.26, 7.31 не подпадают — привязку мусорокамер следует вести так, чтобы в осях над камерами размещались вспомогательные помещения квартир (кухни, санузлы, прихожие, кладовые) или нежилые помещения;

— двойное перекрытие (акустически разделённая конструкция перекрытия) над мусорокамерой допускается предусматривать как звукоизоляционное мероприятие по СП 51.13330; при этом данное решение не заменяет и не компенсирует запрет п. 7.26: размещение мусорокамеры под жилыми комнатами остаётся недопустимым независимо от конструкции перекрытия.

Примечание. Требования СанПиН 2.1.3684-21 к оборудованию открытых контейнерных площадок на территории (пп. 3, 4: расстояния до жилых домов 20–100 м и т.п.) относятся к накоплению на открытых площадках; для мусоросборных камер, встроенных в здание, определяющими являются требования СП 54.13330.2022.